静配中心设计需求

1、设计团队经验要求：负责本项目的设计师和工程师须具有至少一个静配中心项目的设计与施工经验。须提供相关项目的证明文件，包括但不限于合同复印件、项目竣工验收报告或其他能证明其参与和贡献的材料。

2、培训与考核：设计团队的主要成员应接受过静配中心建设规范的培训，并熟悉相关的技术操作规范。

3、此项目为改造项目，设计单位应着重考虑抗菌药物调配间各区域的布局，使调配操作间的空间能够最大化的满足使用需要；此设计还应考虑推车放置以及污物暂存等使用需求，合理划分使用区域。

4、设计图纸应明确标注所需材料的性质、规格和处理要求内容。

5、设计单位应提供《设计说明》、《洁净区空调系统送风管道平面图纸》、《洁净区空调系统回风管道平面图纸》、《洁净区空调系统排风管道平面图纸》、《洁净区空调系统大样图纸》等暖通深化设计图纸。上述图纸应单独提供，不应叠加在一张图纸上。

6、提供一些重要的设计图，如：排/回风管与墙侧排/回风口连接大样图、生物安全柜排风管安装示意图等。

- 7、具体各区域的设计应按照《静脉用药调配中心建设与管理指南》的要求进行，确保静配中心的布局、净化系统和人/物流动线等的规范性。

- 8、按照最新版《四川省静脉用药调配中心验收评价及检查评价标准（试行）》要求，设计图纸完成后应通过四川省药事质控中心静脉药物集中调配专家组专家预审。此外，设计方与施工方应相互密切配合，确保静配中心通过专家验收。